废水处理能源消耗管控垂类模型

从生产端到废水预处理再到 MVR 的结构化流程与关键参数

依据：会议纪要7.2.docx｜版本：V1.0｜日期：2026-07-02

核心结论 • MVR 能耗高不能只在 MVR 单点优化，必须把切入点前移到预处理和全流程水质稳定性。 • 优先抓取 pH、Ca²⁺、Mg²⁺、COD、TDS 细分离子、PVP/发泡物、重金属、黏度、换热器温差、压缩机功率等数据。 • 模型建设应打通“生产端水质波动—预处理控制—MVR 传热效率—单位蒸发能耗”的闭环。

适用对象：电池回收废水、含盐高有机废水、MVR 蒸发浓缩节能优化项目

文档导读

本文将会议纪要转化为可用于垂类模型建设的流程、参数、风险和数据表结构，重点围绕“生产端—废水预处理—MVR”三段链路展开。

| 章节 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 一、总体流程 | 建立从生产排水到 MVR 蒸发的全流程视图 | 确定模型边界与业务链路 |
| 二、分阶段流程 | 拆解生产端、调节池、pH、重金属、固液分离、除硬、有机物控制、MVR 进水 | 明确每个环节的参数和风险 |
| 三、MVR 关键参数 | 梳理进水、换热器、压缩机、汽液分离、冷凝水、浓缩液参数 | 建立能耗预测与健康诊断输入 |
| 四、模型变量 | 定义输入变量、输出变量、风险评分与推荐控制量 | 支撑 AI 模型设计 |
| 五、控制逻辑与数据表 | 输出关键因果链、采集表、落地优先级 | 支撑现场调研和数据治理 |

一、总体流程结构

整体流程可抽象为三大段：生产端识别水质来源，预处理稳定污染负荷，MVR 在稳定进水条件下完成蒸发浓缩。模型的价值在于把前端水质波动与后端能耗变化建立关联，而不是只看压缩机单点能耗。

图 1 生产端—废水预处理—MVR 全流程结构

| 阶段 | 核心目标 | 关键控制点 | 对能耗的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产端 | 识别废水来源与水质冲击 | 分质收集、批次标签、排水周期、源头水质 | 决定预处理负荷和 MVR 风险的上游原因 |
| 废水预处理 | 降低波动、去除风险组分 | pH、重金属、SS、Ca²⁺/Mg²⁺、COD/PVP、发泡物 | 决定进入 MVR 的结垢、起泡、腐蚀和黏度风险 |
| MVR 蒸发 | 在稳定进水下高效蒸发浓缩 | 温度、压力、换热器温差、压缩机功率、浓缩倍率 | 直接形成单位蒸发电耗和系统运行成本 |
| 数据与模型 | 识别异常、预测风险、推荐参数 | 传感器可信度、时序数据、上下游因果关系 | 支撑药耗与能耗的双重下降 |

二、分阶段流程与关键参数

2.1 生产端：废水来源与源头水质识别

生产端的任务是识别“什么工段、什么批次、什么时间排出了什么水”。对于电池回收废水，酸碱、水盐、有机物、重金属和清洗废水混合后会造成显著波动，因此必须建立源头标签。

| 环节 | 关注内容 | 关键参数 | 对后续影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工段 | 酸浸、碱洗、萃取、清洗等排水 | 废水流量、排放周期、批次来源、工段编号 | 决定 pH、TDS、COD 和金属离子的冲击负荷 |
| 分类收集 | 酸性、碱性、高盐、高 COD、含重金属废水是否混排 | 废水类型、收集池编号、排水阀状态、混合比例 | 混排会放大水质波动，影响加药准确性 |
| 源头监测 | 判断是否存在强波动或异常排放 | pH、电导率、TDS、COD、Ca²⁺、Mg²⁺、Ni²⁺、Cu²⁺、K⁺ | 决定预处理策略和 MVR 进水风险 |
| 特征污染物 | 识别结垢、腐蚀、起泡、糊化来源 | 钙镁离子、有机物、PVP/表面活性物质、氯离子、钾离子 | 影响换热器结垢、汽液分离、腐蚀和冷凝水质量 |

生产端应建立的废水来源标签 • 工段编号、批次号、排水时间、排水量、废水类型。 • pH、电导率/TDS、COD、Ca²⁺、Mg²⁺、重金属离子、PVP/发泡物。 • 是否为高盐、高 COD、强酸、强碱、含重金属或易发泡水。

2.2 废水收集与调节池：稳定水量与水质波动

调节池是预处理的第一道稳定关口。会议纪要强调，需要获取长时间序列的水质数据，分析 pH、离子浓度等波动范围；如果波动过大，应先通过预处理稳定水质。

| 环节 | 控制目标 | 关键参数 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水收集池 | 汇集生产废水并削峰 | 进水流量、液位、停留时间、排水批次 | 瞬时冲击负荷过大，导致后续反应失控 |
| 调节池/均质池 | 均衡水量、水质，降低波动 | pH、温度、电导率、TDS、COD、ORP、液位 | 水质没有被充分均质，后续加药失准 |
| 搅拌与循环 | 防止局部浓度过高 | 搅拌功率、搅拌时间、池内浓度均匀性 | 局部高浓度导致沉淀或除硬反应不稳定 |
| 在线监测 | 为模型提供连续数据 | pH 探头、电导率、COD、离子浓度、传感器状态 | 探头漂移、损坏或离线导致模型误判 |

| 判断逻辑 | 建议动作 |
| --- | --- |
| pH 波动过大 | 优先优化调节池容积、混合策略和酸碱中和闭环控制。 |
| TDS/电导率波动大 | 识别高盐废水来源，考虑分质收集或控制高盐水进入节奏。 |
| COD 波动大 | 追踪有机物来源，防止高 COD 直接进入 MVR 后糊化、起泡。 |
| Ca²⁺/Mg²⁺ 偏高 | 强化除硬与阻垢控制，否则 MVR 换热器结垢风险高。 |

2.3 pH 调节：为重金属沉淀和除硬创造条件

pH 调节既是酸碱中和，也是重金属氢氧化物沉淀和钙镁去除的前置条件。pH 不稳定会导致沉淀不完全、药耗上升或出水再次波动。

| 环节 | 控制目标 | 关键参数 | 模型关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸碱中和 | 把 pH 调整到目标区间 | 进水 pH、出水 pH、酸/碱投加量 | pH 是否稳定在沉淀和除硬所需区间 |
| 加药控制 | 控制 NaOH、石灰、酸等药剂 | 加药泵频率、药剂浓度、单位水量药耗 | 药耗与去除效果是否匹配，是否过量投加 |
| 反应时间 | 保证沉淀反应充分 | 反应池停留时间、搅拌强度、温度 | 反应不足会导致重金属残留和后续结垢风险 |
| pH 闭环控制 | 防止过量加药和滞后调节 | pH 实时值、设定值、波动幅度、响应时间 | 可作为 AI 控制模型的核心变量 |

2.4 重金属去除/回收：降低 MVR 负荷与腐蚀风险

会议建议在 MVR 之前采用物理化学方法，例如调节 pH 形成氢氧化物沉淀，去除镍、铜等重金属离子。这样可降低后续蒸发负荷，也有利于提高资源化回收纯度。

| 环节 | 控制目标 | 关键参数 | 对 MVR 的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属沉淀 | 去除 Ni、Cu、Co、Mn 等金属离子 | Ni²⁺、Cu²⁺、Co²⁺、Mn²⁺、pH、碱投加量 | 降低腐蚀、复杂结垢和浓缩液污染负荷 |
| 氢氧化物沉淀 | 通过 pH 形成可沉降沉淀物 | 目标 pH、ORP、反应时间、搅拌强度 | pH 不合适会导致沉淀不完全或金属返溶 |
| 污泥排放 | 把沉淀金属从水中移除 | 污泥浓度、排泥周期、含水率、污泥界面 | 跑泥会污染 MVR 进水并加重换热器沉积 |
| 回收纯度 | 提升金属资源化价值 | 金属回收率、杂质含量、污泥成分 | 前端回收越稳定，后端蒸发越简单 |

2.5 沉淀、絮凝与固液分离：防止颗粒物进入 MVR

预处理不仅要去除污染物，还要保证进入 MVR 的水体中不含大量悬浮物、胶体和未沉降沉淀物。颗粒物在加热浓缩过程中会沉积在换热面上，造成换热效率下降。

| 环节 | 控制目标 | 关键参数 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝 | 促进胶体和细小颗粒聚集 | PAC/PFS 投加量、pH、混合强度 | 投加不足导致颗粒残留，过量增加污泥和药耗 |
| 絮凝 | 形成可沉降絮体 | PAM 投加量、搅拌强度、反应时间 | 投加过量可能增加有机负荷和后端泡沫风险 |
| 沉淀池 | 完成固液分离 | 表面负荷、停留时间、污泥界面、排泥周期 | 跑泥会把沉淀物带入 MVR |
| 过滤 | 截留细颗粒和残余絮体 | 浊度、SS、过滤压差、反洗周期 | 堵塞或穿透会使 MVR 进水质量波动 |

2.6 硬度控制：重点控制钙镁离子，降低结垢风险

钙镁离子是 MVR 换热器结垢的主线索。加热浓缩会放大其沉积风险，结垢后热阻增加，蒸汽侧热量无法有效传导至水侧，蒸发效率下降，单位蒸发能耗上升。

| 环节 | 控制目标 | 关键参数 | 对 MVR 的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除钙 | 降低 Ca²⁺ 浓度 | Ca²⁺、碳酸盐/氢氧化物投加量、pH | 降低碳酸钙、硫酸钙等结垢风险 |
| 除镁 | 降低 Mg²⁺ 浓度 | Mg²⁺、pH、碱投加量、反应时间 | 降低氢氧化镁等沉积风险 |
| 总硬度监测 | 判断整体结垢倾向 | 总硬度、Ca²⁺、Mg²⁺、碱度、硫酸根 | 是 MVR 能耗预测的重要输入 |
| 阻垢控制 | 延缓结晶和沉积 | 阻垢剂投加量、浓缩倍率、循环流速 | 投加不足会结垢，过量可能增加 COD 或药耗 |

TDS 需要拆解为具体组分 • 不要只看 TDS 总量，应细分到 Ca²⁺、Mg²⁺、Na⁺、K⁺、Cl⁻、SO₄²⁻ 等离子。 • Ca²⁺/Mg²⁺ 主要对应结垢风险；K⁺ 虽不易结晶，但会议中提到存在腐蚀风险。 • COD、PVP 和其他易发泡有机物需要单独建模，不能被 TDS 掩盖。

2.7 有机物与发泡物控制：防止糊化、起泡和传热恶化

有机物在加热浓缩后可能形成黏稠物质，降低传热效率；PVP 或表面活性物质会增加起泡风险，造成蒸汽夹带和冷凝水污染。

| 环节 | 控制目标 | 关键参数 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD 控制 | 降低有机物负荷 | COD、TOC、UV254、可溶性有机物 | 浓缩后有机物糊化，换热效率下降 |
| 发泡物识别 | 防止 MVR 起泡 | PVP、表面活性物质、泡沫高度、泡沫稳定性 | 起泡导致蒸汽夹带、冷凝水污染和液位异常 |
| 黏度控制 | 保证传热和循环 | 黏度、温度、浓缩倍率、密度 | 黏度升高会导致循环恶化和传热下降 |
| 消泡控制 | 抑制泡沫并稳定汽液分离 | 消泡剂投加量、泡沫监测、冷凝水电导率 | 消泡剂过量可能增加有机负担或影响回用水质 |

2.8 MVR 进水缓冲：进入蒸发系统前的最后一道稳定关口

预处理与 MVR 之间应建立“进 MVR 水质合格判定”。模型不只是预测能耗，还应判断当前水质是否适合进入 MVR，以及如果不适合，应回到哪个预处理环节调整。

| 判定项 | 建议监测参数 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 水量稳定性 | MVR 进水流量、进水泵频率、进水池液位 | 避免蒸发系统负荷波动和液位冲击 |
| 水质稳定性 | pH、电导率、TDS、COD、Ca²⁺、Mg²⁺、SS、浊度 | 判断是否适合进入 MVR |
| 结垢风险 | Ca²⁺、Mg²⁺、硫酸根、碳酸盐、总硬度、阻垢剂 | 预测换热器结垢趋势 |
| 起泡风险 | COD、PVP、泡沫倾向、表面活性物质、冷凝水电导率 | 预测泡沫、蒸汽夹带和冷凝水污染 |
| 腐蚀风险 | pH、Cl⁻、K⁺、重金属残留、温度 | 预测设备腐蚀和材质风险 |
| 数据可信度 | 传感器校准时间、漂移、离线、异常值、人工化验对比 | 判断模型输入是否可信 |

三、MVR 系统关键环节与参数

MVR 的核心能耗来自压缩机及循环系统。二次蒸汽经压缩机升温升压后回用为热源。如果换热器结垢、有机物糊化、液体黏度升高或泡沫夹带，都会导致传热效率下降，最终表现为单位蒸发电耗升高。

| 模块 | 关键参数 | 说明 | 与能耗关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水侧 | 进水流量、进水温度 | 决定进入蒸发器的水量和热负荷 | 流量波动会导致压缩机和液位调节频繁变化 |
| 进水侧 | TDS/电导率、具体离子 | 反映盐分和沸点升高趋势 | 盐分越高，浓缩倍率和沸点升高影响越明显 |
| 进水侧 | Ca²⁺、Mg²⁺、总硬度 | 结垢核心输入变量 | 浓度越高，换热器热阻增加风险越高 |
| 进水侧 | COD、PVP、黏度 | 糊化、起泡和循环恶化输入变量 | 会降低换热效率、增加泵耗和夹带风险 |
| 蒸发器 | 蒸发温度、蒸发压力/真空度 | 控制沸点和蒸发条件 | 压力异常可能导致蒸发效率下降 |
| 换热器 | 前后温差、总传热系数 K、压差 | 反映传热效率和堵塞趋势 | 温差/压差异常常指向结垢或糊化 |
| 压缩机 | 压缩机功率、压缩比、二次蒸汽参数 | MVR 主要耗能设备 | 直接决定电耗和 kWh/t 水 |
| 汽液分离 | 液位、泡沫高度、除沫器状态 | 防止蒸汽夹带 | 起泡会污染冷凝水并扰动压缩机运行 |
| 出水/浓缩液 | 冷凝水电导率、浓缩液密度、浓缩倍率 | 判断分离质量和浓缩终点 | 异常说明夹带、结晶或浓缩过度 |

MVR 环节优先监测三类指标 • 传热效率类：换热器前后温差、总传热系数 K、蒸发温度、压力、压差。 • 能耗类：压缩机功率、循环泵功率、真空泵功率、单位蒸发电耗。 • 水质风险类：进水黏度、有机质含量、Ca²⁺/Mg²⁺、COD、PVP、冷凝水电导率。

四、垂类模型建设的关键变量

4.1 模型输入变量

| 变量组 | 字段示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 生产端输入 | 生产工段、批次编号、排水时间、排水量、废水类型、酸/碱属性、是否高盐、是否高 COD、是否含重金属、是否含 PVP | 解释水质波动来源，形成上游标签 |
| 预处理水质输入 | 调节池进/出水 pH、电导率、TDS、COD、Ca²⁺、Mg²⁺、Ni²⁺、Cu²⁺、K⁺、SS、浊度、水温 | 预测预处理负荷、出水稳定性和 MVR 进水风险 |
| 预处理运行输入 | 酸/碱投加量、混凝剂、絮凝剂、除硬药剂、阻垢剂、消泡剂、加药泵频率、搅拌功率、停留时间、排泥周期 | 识别药耗、控制效果和异常原因 |
| MVR 运行输入 | MVR 进水流量、温度、pH、TDS、COD、Ca²⁺/Mg²⁺、黏度、蒸发温度、蒸发压力、换热器温差、压缩机功率、循环泵功率、浓缩倍率 | 建立能耗预测、结垢预测和运行健康诊断 |
| 数据可信度输入 | 传感器编号、在线/离线状态、最近校准时间、漂移检测、人工化验对比值、异常值标签 | 防止模型被失真数据误导 |

4.2 模型输出变量

| 输出类型 | 输出字段 | 业务含义 |
| --- | --- | --- |
| 能耗与成本 | 单位蒸发电耗 kWh/t 水、吨水处理能耗、吨水药耗、吨水综合成本 | 衡量节能降耗效果 |
| 风险评分 | 结垢风险、起泡风险、腐蚀风险、糊化风险、传感器可信度评分 | 提前识别高风险进水和设备状态 |
| 运行健康度 | MVR 运行健康度、换热器健康度、压缩机负荷异常、冷凝水质量异常 | 支撑设备运维和异常诊断 |
| 控制建议 | 建议 pH 区间、建议加药量、建议进水负荷、建议阻垢/消泡策略、建议清洗周期 | 从预测走向调控 |
| 异常解释 | 能耗异常原因、预处理失效环节、传感器失真提示、上游批次关联 | 提高模型可解释性和现场可用性 |

五、关键控制逻辑

| 控制逻辑 | 因果链 | 模型应用 |
| --- | --- | --- |
| 水质稳定性优先 | 生产废水波动大 → 调节池无法均质 → 预处理加药失准 → MVR 进水残留高 → 结垢/起泡/腐蚀 → 单位电耗上升 | 建立水质波动预测和 MVR 进水合格判定 |
| 钙镁离子结垢主线 | Ca²⁺/Mg²⁺ 高 → 加热浓缩后沉积 → 换热器热阻增加 → 温差/压差异常 → 蒸发效率下降 → 电耗上升 | 建立结垢风险评分和清洗周期预测 |
| 有机物糊化/起泡主线 | COD/PVP 高 → 浓缩后黏度上升或起泡 → 汽液分离恶化 → 冷凝水夹带污染 → 换热效率下降 | 建立泡沫风险、黏度风险和消泡策略推荐 |
| 传感器可靠性主线 | 探头漂移/损坏 → 数据不可信 → 模型训练偏差 → 控制建议错误 → 药耗或能耗不降反升 | 建立传感器健康度、异常值识别和人工化验校验机制 |

六、建议优先采集的数据表

为了训练和验证垂类模型，建议至少建立四张基础数据表。字段可根据现场仪表和化验能力逐步补齐。

6.1 生产排水数据表

| 字段类别 | 建议字段 |
| --- | --- |
| 时间与来源 | 时间、生产工段、批次号、废水类型、排水持续时间、排水量 |
| 源头水质 | pH、电导率、TDS、COD、主要金属离子、Ca²⁺、Mg²⁺、是否含 PVP/发泡物 |
| 事件标签 | 异常排水、强酸/强碱、高盐、高 COD、设备清洗、工艺切换、备注 |

6.2 预处理运行数据表

| 字段类别 | 建议字段 |
| --- | --- |
| 水量与液位 | 调节池液位、进水流量、出水流量、停留时间、回流量 |
| 加药与反应 | 酸投加量、碱投加量、混凝剂投加量、絮凝剂投加量、除硬药剂投加量、阻垢剂、消泡剂、搅拌功率 |
| 出水水质 | pH、TDS、电导率、COD、Ca²⁺、Mg²⁺、Ni²⁺、Cu²⁺、SS、浊度 |
| 污泥与过滤 | 污泥界面、排泥周期、污泥量、含水率、过滤压差、反洗周期 |

6.3 MVR 运行数据表

| 字段类别 | 建议字段 |
| --- | --- |
| 进水数据 | MVR 进水流量、进水温度、进水 pH、TDS、COD、Ca²⁺、Mg²⁺、黏度、发泡倾向 |
| 蒸发运行 | 蒸发温度、蒸发压力、真空度、换热器进出口温差、压差、总传热系数 K、循环流量 |
| 能耗数据 | 压缩机功率、循环泵功率、真空泵功率、蒸发量、单位蒸发电耗 |
| 产物数据 | 冷凝水量、冷凝水电导率、冷凝水 COD、浓缩液量、浓缩液密度、浓缩倍率 |

6.4 设备与传感器状态表

| 字段类别 | 建议字段 |
| --- | --- |
| 传感器状态 | 传感器编号、安装位置、测量指标、在线/离线状态、最近校准时间、漂移检测结果 |
| 数据校验 | 人工化验对比值、自动异常值标签、缺失值、数据延迟、清洗/标定记录 |
| 设备运维 | 设备运行状态、报警记录、清洗记录、维修记录、换热器清洗周期、压缩机维护记录 |

七、项目落地优先级

| 优先级 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第一优先级 | 建立全流程水质数据采集，重点补齐 pH、Ca²⁺、Mg²⁺、COD、PVP、重金属、TDS 细分离子和传感器状态。 | 数据字典、采样计划、传感器校验方案 |
| 第二优先级 | 优化预处理，重点做 pH 调节、重金属沉淀、除硬、固液分离、有机物和发泡物控制。 | 预处理参数基线、药耗基线、出水稳定性评价 |
| 第三优先级 | 建立 MVR 进水水质稳定性评价模型，识别哪些水质组合会导致结垢、起泡、腐蚀和高能耗。 | MVR 进水合格判定规则、风险评分模型 |
| 第四优先级 | 建立 MVR 能耗模型，重点监测黏度、有机质、换热器温差、温度压力、压缩机功率和单位蒸发电耗。 | 能耗预测模型、异常诊断模型、清洗周期建议 |
| 第五优先级 | 把预处理参数和 MVR 能耗打通，形成“前端水质—预处理调控—MVR 能耗”的闭环优化。 | 控制策略推荐、节能降耗看板、模型迭代机制 |

推荐的模型问题定义 • 在保证出水和回收要求的前提下，识别生产端水质波动。 • 优化预处理加药和水质稳定性，降低进入 MVR 的结垢、起泡、腐蚀和高黏度风险。 • 最终降低 MVR 单位蒸发能耗和系统总运行成本。

附：现场调研需要重点核实的问题

| 方向 | 问题清单 |
| --- | --- |
| 生产排水 | 是否已分质收集？哪些工段贡献高盐、高 COD、强酸/强碱或重金属？是否有批次排水记录？ |
| 预处理工艺 | 调节池容积和停留时间是否足够？pH 控制是否闭环？重金属沉淀、除硬、絮凝沉淀和过滤是否稳定？ |
| 传感器与数据 | pH、电导率、COD、离子、液位、流量、温度、压力和功率数据是否连续？探头是否易损坏？是否有人工化验对照？ |
| MVR 运行现象 | 是否起泡？是否结垢？换热器前后温差是否异常？压缩机功率是否波动？清洗周期多长？冷凝水电导率是否异常？ |
| 模型边界 | 当前项目优先做能耗预测、风险预警、加药推荐、清洗周期预测，还是闭环控制？现场是否允许自动调参？ |

— 完 —