## Slide 2: AI如何介入MVR废水蒸发？
MVR历史数据
然后按进水TDS、进料量、蒸发温度、压缩机频率分组，看哪个区间能耗最高。
AI轻量模型
自适应软测量模型 / Adaptive Soft Sensor
模型1：PLS软测量模型 模型2：RandomForest 对照模型
AI诊断系统
能耗诊断 / 结垢风险 / 参数建议

## Slide 3: 最低可行参数
类别 | 参数 | 采集频率 | 用途
时间 | 时间戳、班次 | 1–5分钟 | 对齐数据、分析班组差异
进料 | 进料流量 | 1–5分钟 | 计算负荷
进料 | 进料温度 | 1–5分钟 | 判断预热负荷
蒸发系统 | 蒸发温度 | 1–5分钟 | 判断蒸发状态
蒸发系统 | 蒸发压力/真空度 | 1–5分钟 | 判断沸点和系统稳定性
压缩机 | 压缩机频率/转速 | 1–5分钟 | 核心耗能变量
压缩机 | 压缩机电流或功率 | 1–5分钟 | 计算压缩机能耗
循环泵 | 循环泵频率/电流 | 1–5分钟 | 计算泵耗、判断循环状态
产出 | 冷凝水流量 | 1–5分钟 | 估算蒸发水量
产出 | 浓缩液流量或排放量 | 每批/每小时 | 做物料平衡
水质 | 进水电导率/TDS | 在线或化验 | 识别高盐波动
水质 | pH | 在线或化验 | 判断结垢/腐蚀风险
能源 | MVR系统总电耗 | 1–15分钟 | 建立能耗模型

## Slide 4: 增强参数
类别 | 参数 | 价值
水质 | COD、氨氮、Cl⁻、SO₄²⁻、Na⁺、Ca²⁺、Mg²⁺、F⁻、SiO₂、重金属 | 判断结垢、腐蚀、冷凝水异常
蒸发 | 进出口温差、换热器壳程/管程温度 | 计算传热能力
蒸发 | 蒸发器液位、分离器液位 | 判断夹带、波动、异常
压缩机 | 入口压力、出口压力、入口温度、出口温度 | 计算压缩比和压缩效率
泵 | 循环流量、泵出口压力 | 判断循环不足或能耗浪费
冷凝水 | 冷凝水电导率、COD、pH | 判断回用质量
运维 | CIP清洗时间、清洗药剂、清洗前后电耗 | 建立清洗周期优化模型
异常 | 报警记录、停机记录、人工调参记录 | 做异常识别和操作复盘
成本 | 电价、分时电价、蒸汽价格、药剂成本 | 从节能变成节钱模型